***Настройка модуля ММК-Е блока КИ-6М***

Модуль ММК-Е должен быть установлен на место модуля ММК в блоке КИ-6М

Модель ММК-Е выпускается заводом со следующими сетевыми настройками:

IP адрес 192.168.10.10

Маска 255.255.255.0

Шлюз 192.168.10.1

1. Для настройки необходимо соединить прямым сетевым кабелем компьютер с Ethernet портом модуля ММК-Е. К локальной сети не подплючать.
2. Через панель управления компьютера зайти в сетевые подключения. Открыть свойства Ethernet правой кнопкой «мышь».
3. Найти IP версия v4 (TCP/IP/4v) и открыть его свойства.
4. Установить – использовать следующий IP адрес.
5. IP адрес 192.168.10.11 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.10.1
6. Закрыть все окна.
7. Запусти интернет браузер. Ввести адрес 192.168.10.10 после нажатья кнопки Enter должно появиться окно настройки модуля ММК-Е. В закладе настройки и установить требуемые параметры. Например нужно ввести IP 10.0.10.100 маска 255.255.255.0 шлюз 10.0.10.1
8. В поле «Пароль» ввести слово «setup» и нажать кнопку «Установить». Если перед этим поставить отметку «Сбросить», то произойдет перезапуск программного обеспечения концентратора с новыми сетевыми параметрами. Если отметки не было, то для вступления в силу новых настроек нужно вручную произвести перезапуск концентратора.
9. Для проверки выполненных настроек модуля ММК-Е установить IP адрес на компьютере 10.0.10.101
10. Запусти интернет браузер. Ввести адрес 10.0.10.100 после нажатья кнопки Enter должно появиться окно настройки модуля ММК-Е с новыми настройками.

Для загрузки с предустановленным адресом 192.168.10.10

необходимо:

1) Нажать кнопку "Уст" и включить питание. Загорается красный светодиод.

2) Быстро отпустить кнопку, светодиод сразу гаснет и выбирается конфигурация со

статическим IP адресом. (Если удерживать кнопку более 2 сек., то активизируется режим DHCP).

Настройка модуля ММК-Е описана также в п 4.1.4 Руководства программиста ПО АРМ ЛПК\_2088 59282442.50 5500 003-17 92 01-ЛУ

*С уважением С. Бойко*